## Hoja1
ITEM | TIENDA | RAZON | MARCA | CAPACIDAD | MARCA DE UPS | MODELO | NUMERO DE SERIE | MANT. ATENCION | MANT FECHA | MANT SE ENCONTRO | MANT QUEDA | MANT CARGA
1 | KFC03 | DELOSI | KFC | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT3UPM | 9641ALCPS584100027 | 1 | 2026-03-11 | OP SHORT CIRCUIT | ON-LINE | 22%
2 | KFC04 | DELOSI | KFC | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT3UPM | 2148JLCPS737100054
3 | KFC05 | DELOSI | KFC | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT3UPM | 2135JLCPS737100165 | 1 | 2026-08-03 | BYPASS | ON-LINE | 17%
4 | KFC06 | DELOSI | KFC | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT3UPM | 2135JLCPS737100167 | 1 | 2026-03-31 | ON-LINE | ON-LINE | 41%
5 | KFC07 | DELOSI | KFC | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT3UPM | 2220JLCPS737100037 | 1 | 2026-03-23 | BYPASS | ON-LINE | 25%
6 | KFC 09 | DELOSI | KFC | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT3UPM | 9826ALCPS737100150 | 1 | 2026-03-05 | ON-LINE | ON-LINE | 58%
7 | KFC10 | DELOSI | KFC | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT4UHVPM | 2922DLCPS87A900140 | 1 | 2026-01-08 | FAIN FAIL | ON-LINE | 0%
8 | KFC11 | DELOSI | KFC | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT3UPM | 2135JLCPS737100162 | 1 | 2026-02-24 | ON-LINE | ON-LINE | 49%
9 | KFC14 - PH09 - BK08 - SBUX05 | DELOSI | KFC | 20 Kva | TRIPPLITE | SU20K3/3INTPM
10 | KFC15 | DELOSI | KFC | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT3UPM | 9846ELCPS737300024 | 1 | 2026-06-22 | ON-LINE | ON-LINE | 6%
11 | KFC17 - PHD4 | DELOSI | KFC | 10 kva | TRIPPLITE | SU10000RT3UPM | 9846ELCPS737300027 | 1 | 2026-06-25 | BAD-BATTERY | ON-LINE | 11%
12 | KFC 20 - PH 13 | DELOSI | KFC | 10 kva | TRIPPLITE | SU10000RT3UPM | 9934CLCPS725800158 | 1 | 2026-07-20 | SHORT CIRCUIT | ON-LINE | 8%
13 | KFC 21 | DELOSI | KFC | 6 kva | VERTIV | GXT5-6000IRT5UXLN | 2318601333BWGB3 | 1 | 2026-03-31 | ON-LINE | ON-LINE | 19.5%
14 | KFC22 - PH17 | DELOSI | KFC | 10 kva | TRIPPLITE | SU10000RT3UPM | 2114GLCPS737300142 | 1 | 2026-06-20 | BAD-BATTERY | ON-LINE | 0%
15 | KFC24 | DELOSI | KFC | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT4UHVPM | 2141JLCPS737100008
16 | KFC25 | DELOSI | KFC | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT3UPM |  | 1 | 2026-07-08 | BAD-BATTERY | ON-LINE | 0%
17 | KFC26 - PH20 - BK14 | DELOSI | KFC | 10 kva | TRIPPLITE | SU10000RT3UPM | 9923ALCPS725800083 | 1 | 2026-03-02 | ON-LINE | ON-LINE | 8%
18 | KFC27 - PH22 - BK16 | DELOSI | KFC | 10 kva | TRIPPLITE | SU10000RT3UPM | 9934CLCPS725800202 | 1 | 2026-01-15 | BAD-BATTERY | ON-LINE | 8%
19 | KFC28 - PH26 | DELOSI | KFC | 10 kva | TRIPPLITE | SU10000RT3UPM | 2207BLCPS864400154 | 1 | 2026-02-10 | ON-LINE | ON-LINE | 6%
20 | KFC29 - PH23 - BK17 | DELOSI | KFC | 10 kva | TRIPPLITE | SU10000RT3UPM
21 | KFC31 - PH25 | DELOSI | KFC | 10 kva | TRIPPLITE | SU10000RT3UPM | 9941CLCPS725800141
22 | KFC34 - PH28 - SBUX | DELOSI | KFC | 10 kva | TRIPPLITE | SU10000RT3UPM | 2207BLCPS864400155 | 1 | 2026-03-03 | FUERA DE SERVICIO | ON-LINE | 0%
23 | KFC35 - PH29 | DELOSI | KFC | 10 kva | TRIPPLITE | SU10000RT3UPM | 2244CLCPS864400108 | 1 | 2026-01-12 | FALLA DE UPS | TALLER | 0%
24 | KFC36 - PH30 | DELOSI | KFC | 10 kva | TRIPPLITE | SU10000RT3UPM | 2121FLCPS725800070
25 | KFC37 | DELOSI | KFC | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT3UPM | 2220JLCPS737100036 | 1 | 2026-01-31 | BAD-BATTERY | ON-LINE | 0%
26 | KFC38 | DELOSI | KFC | 10 kva | TRIPPLITE | SU10000RT3UPM | 2207BLCPS864400188
27 | KFC39 - PHD08 | DELOSI | KFC - PHD | 10 kva | TRIPPLITE | SU10000RT3UPM | 9923ALCPS725800088
28 | KFC40 - PH33 | DELOSI | KFC - PH | 10 kva | TRIPPLITE | SU10000RT3UPM | 2146ALCPS864400053
29 | KFC42 | DELOSI | KFC | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT3UPM | 2148JLCPS737100050 | 1 | 2026-04-14 | ON-LINE | ON-LINE | 6%
30 | KFC43 | DELOSI | KFC | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT3UPM | 2141JLCPS737100012 | 1 | 2026-04-06 | ON-LINE | ON-LINE | 15%
31 | KFC45 | DELOSI | KFC | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT3UPM | 2605KLCPS737100089 | 1 | 2026-07-30 | ON-LINE | ON-LINE | 6%
32 | KFC46 | DELOSI | KFC | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT3UPM | 2152JLCPS737100143
33 | KFC48 | DELOSI | KFC | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT3UPM | 2141JLCPS737100182
34 | KFC49 | DELOSI | KFC | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT3UPM | 2148JLCPS737100044 | 1 | 2026-01-29 | BAD-BATTERY | BYPASS | 0%
35 | KFC50 | DELOSI | KFC | 10 kva | TRIPPLITE | SU10KRT3UPM | 9604ALCPS504100180
36 | KFC51 | DELOSI | KFC | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT3UPM | 2152JLCPS737100117 | 1 | 2026-05-11 | ON-LINE | ON-LINE | 12%
37 | KFC52 | DELOSI | KFC | 10 kva | TRIPPLITE | SU10KRT3UPM | 9516ALCPS504100073 | 1 | 2026-04-22 | BYPASS | ON-LINE | 9%
38 | KFC53 | DELOSI | KFC | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT3UPM | 9529APOPS607400170 | 1 | 2026-05-20 | BYPASS | ON-LINE | 22%
39 | KFC55 - PH39 | DELOSI | KFC | 10 kva | TRIPPLITE | SU10000RT3UPM | 2207BLCPS864400153
40 | KFC56 | DELOSI | KFC | 10 kva | TRIPPLITE | SU10000RT3UPM | 9743ALCPS593600021 | 1 | 2026-01-22 | ON-LINE | ON-LINE | 11%
41 | KFC57 - PH40 | DELOSI | KFC | 10 kva | TRIPPLITE | SU10000RT3UPM | 9743ALCPS593600022
42 | KFC58 | DELOSI | KFC | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT3UPM | 97404ALCPS58410026 | 1 | 2026-03-09 | BAD-BATTERY | ON-LINE | 0%
43 | KFC60 - PH42 | DELOSI | KFC - PH | 10 kva | TRIPPLITE | SU10000RT3UPM | 9904ALCPS725800110 | 1 | 2026-03-06 | ON-LINE | ON-LINE | 0%
44 | KFC62 | DELOSI | KFC | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT3UPM | 2850DLCPS87A900190
45 | KFC63 - PH43 | DELOSI | KFC - PH | 10 kva | TRIPPLITE | SU10000RT3UPM | 9904ALCPS725800109 | 1 | 2026-01-16 | BAD-BATTERY | ON-LINE | 8%
46 | KFC64 | DELOSI | KFC | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT3UPM | 2922DLCPS87A900047 | 1 | 2026-02-19 | BAD-BATTERY | ON-LINE | 0
47 | KFC65 - PH45 | DELOSI | KFC - PH | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT4UHVPM | prestamo protein | 1 | 2026-08-06 | FURRA DE SERVICIO | ON-LINE | 48%
48 | KFC66 | DELOSI | KFC | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT3UPM |  | 1 | 2026-06-03 | ON-LINE | ON-LINE | 19%
49 | KFC67 | DELOSI | KFC | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT3UPM | 2220JLCPS737100040 | 1 | 2026-07-24 | FALLA TARJETA | PRESTAMO | 18%
50 | KFC68 | DELOSI | KFC | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT3UPM | 9938ELCPS7371100210 | 1 | 2026-04-25 | BAD-BATTERY | ON-LINE | 15%
51 | KFC69 | DELOSI | KFC | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT4UHVPM
52 | KFC70 | DELOSI | KFC | 6 kva | VERTIV | GXT5-6000IRT5UXLN | 2318601349BWGB3 | 1 | 2026-04-17 | ON-LINE | ON-LINE | 19.6%
53 | KFC72 - BK49 | DELOSI | KFC - BK | 10 kva | TRIPPLITE | SU10000RT3UPM | 2146ALCPS864400105
54 | KFC75 | DELOSI | KFC | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT3UPM | 2135JLCPS737100018 | 1 | 2026-02-16 | BYPASS | ON-LINE | 6%
55 | KFC76 | DELOSI | KFC | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT4UHVPM | 2128FLCPS725600111 | 1 | 2026-03-17 | FALLA TARJETA | BYPASS | 0%
56 | KFC77 | DELOSI | KFC | 3 kva | TRIPPLITE | SUINT3000LCD2U | 3053GVTPS795900153 | 1 | 2026-02-19 | BAD-BATTERY | ON-LINE | 0
57 | KFC79 | DELOSI | KFC | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT3UPM | 2135JLCPS737100158
58 | KFC80 | DELOSI | KFC | 6 Kva | VERTIV | GXT5-6000IRT5UXLN | 2318601332BWGB3 | 1 | 2026-05-06 | ON-LINE | ON-LINE | 5.7%
59 | KFC81 - PH52 | DELOSI | KFC - PH | 10 kva | TRIPPLITE | SU10000RT3UPM | 9641ALCPS539600133 | 1 | 2026-04-23 | FUERA DE SERVICIO | ON-LINE | 10%
60 | KFC 144 / PHD 29 | DELOSI | KFC - PH | 10kva | TRIPPLITE | SU10000RT3UPM | 2926JLCPS864400091 | 1 | 2026-02-13 | ON-LINE | ON-LINE | 9%
61 | KFC83 | DELOSI | KFC | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT3UPM | 2152JLCPS737100052 | 1 | 2026-04-27 | BAD-BATTERY | ON-LINE | 5%
62 | KFC84 | DELOSI | KFC | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT3UPM | 2152JLCPS737100144
63 | KFC85 | DELOSI | KFC | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT3UPM | 9938ELCPS7371100232 | 1 | 2026-06-02 | BYPASS | ON-LINE | 14%
64 | KFC103 | DELOSI | KFC | 6 kva | VERTIV | GXT5-6000IRT5UXLN | 2818601326BWGB3 | 1 | 2026-07-31 | SHORT CIRCUIT | ON-LINE | 10.6%
65 | KFC 87 | DELOSI | KFC | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT3UPM | 2220JLCPS737100049 | 1 | 2026-05-06 | BYPASS | ON-LINE | 4%
66 | KFC88 - PH55 | DELOSI | KFC - PH | 10 kva | TRIPPLITE | SU10000RT3UPM | 2212BLCPS864400147
67 | KFC89 | DELOSI | KFC | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT3UPM | 65ALCPS584100117 | 1 | 2026-06-05 | ON-LINE | ON-LINE | 6%
68 | KFC90 | DELOSI | KFC | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT3UPM | 2220JLCPS737100047 | 1 | 2026-07-14 | ON-LINE | ON-LINE | 5%
69 | KFC91 | DELOSI | KFC | 6 kva | TRIPPLITE | SU10KRT3UPM | 2435ALCPS87A900140 | 1 | 2026-07-15 | BAD-BATTERY | ON-LINE
70 | KFC92 | DELOSI | KFC | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT3UPM
71 | KFC93 | DELOSI | KFC | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT4UHVPM
72 | KFC94 - SBUX57 | DELOSI | KFC - SBUX | 10 kva | TRIPPLITE | SU10000RT3UPM | 2207BLCPS864400157 | 1 | 2026-06-22 | ON-LINE | ON-LINE | 0%
73 | KFC95 - PHD18 | DELOSI | KFC - PHD | 10 kva | TRIPPLITE | SU10000RT3UPM | 2603GLCPS864400039 | 1 | 2026-02-27 | FUERA DE SERVICIO | ON-LINE | 10%
74 | KFC96 | DELOSI | KFC | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT4UHVPM
75 | KFC97 | DELOSI | KFC | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT4UHVPM | 2242JRLPS725600026 | 1 | 2026-07-23 | ON-LINE | ON-LINE
76 | KFC99 | DELOSI | KFC | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT4UHVPM | 2221JLCPS725600170 | 1 | 2026-02-19 | FAN FAIL | ON-LINE | 43%
77 | KFC101 | DELOSI | KFC | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT4UHVPM | 2724CLCPS587A900024
78 | KFC102 | DELOSI | KFC | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT4UHVPM | 2242JRLPS725600041
79 | KFC86 | DELOSI | KFC | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT3UPM | 2210JLCPS737100052 | 1 | 2026-04-01 | ON-LINE | ON-LINE | 17%
80 | KFC105 - PH62 | DELOSI | KFC - PH | 10 kva | TRIPPLITE | SU10000RT3UPM | 2119CLCPS864400129
81 | KFC106 - Phd22 | DELOSI | KFC - PHD | 10 kva | EMERSON | GXT3-10000RT230 | 1229101318BW273
82 | KFC 107 | DELOSI | KFC | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT4UHVPM | 2346LLCPS725600034
83 | KFC108 -BK60 | DELOSI | KFC - BK | 10 Kva | TRIPPLITE | SU10000RT3UPM | 2219CLCPS864400131 | 1 | 2026-07-24 | BAD-BATTERY | ON-LINE | 6%
84 | KFC 109 | DELOSI | KFC | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT3UPM | 2224JLCPS725600200
85 | KFC 110 | DELOSI | KFC | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT4UHVPM | 2333LLCPS725600003
86 | KFC 111 - PH 65 | DELOSI | KFC - PH | 10 kva | TRIPPLITE | SU10000RT3UPM | 9923ALCPS725800082
87 | KFC 112 - PH 23 | DELOSI | KFC - PH | 10 kva | TRIPPLITE | SU10000RT3UPM | 2338ELCPS864400140
88 | KFC 113 | DELOSI | KFC | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT4UHVPM | 2333LLCPS725600002 | 1 | 2026-05-11 | BYPASS | BYPASS | 0%
89 | KFC 114 | DELOSI | KFC | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT4UHVPM
90 | BK56 | SAIDEL | BK | 1 kva | TRIPPLITE
91 | KFC 116 | DELOSI | KFC | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT4UHVPM | 2130JLCPS737100107 | 1 | 2026-05-21 | BAD-BATTERY | ON-LINE | 0%
92 | KFC 118 | DELOSI | KFC | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT3UPM | 2417KLCPS737100034 | 1 | 2026-07-23 | BYPASS | ON-LINE | 10%
93 | KFC 119 - PHD 24 | DELOSI | KFC - PHD | 10 kva | TRIPPLITE | SU10000RT3UPM | 2452FLCPS864400154 | 1 | 2026-04-16 | ON-LINE | ON-LINE | 25%
94 | KFC 120 - PH 25 | DELOSI | KFC - PH | 10 kva | TRIPPLITE | SU10000RT3UPM | 9612ALCPS593600117 | 1 | 2026-03-16 | ON-LINE | ON-LINE | 15%
95 | KFC 121 - PH 67 | DELOSI | KFC - PH | 10 kva | TRIPPLITE | SU10000RT3UPM | 2211HRLPS737200003
96 | KFC 122 | DELOSI | KFC | 6 kva | TRIPPLITE | SUINT6000RT3UPM | 2605KLCPS737100093
97 | KFC 123 | DELOSI | KFC | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT3UPM | 2605KLCPS737100088 | 1 | 2026-05-28 | ON-LINE | ON-LINE | 6%
98 | KFC 124 | DELOSI | KFC | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT3UPM | 2148JLCPS737100054 | 1 | 2026-01-28 | ON-LINE | ON-LINE | 4%
99 | KFC 125 | DELOSI | KFC | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT3UPM | 2605KLCPS737100047 | 1 | 2026-07-17 | ON-LINE | ON-LINE | 5%
100 | KFC 126 | DELOSI | KFC | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT3UPM | 2605KLCPS737100120 | 1 | 2026-03-26 | ON-LINE | ON-LINE | 3%
101 | KFC18 - PH14 | DELOSI | KFC | 10 kva | TRIPPLITE | SU10KRT3UPM | 9904ALCPS725800214 | 1 | 2026-01-06 | ON-LINE | ON-LINE | 8%
102 | KFC 128 | DELOSI | KFC | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT4UHVPM | 2724CLCPS87A900024
103 | KFC 129 | DELOSI | KFC | 6 KVA | TRIPPLITE | SU6000RT4UHVPM
104 | BK10 | SAIDEL | BK | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT4UHVPM | 2130FLCPS725600219
105 | KFC 131 | DELOSI | KFC | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT4UHVPM | 2633BLCPS87A900073 | 1 | 2026-01-15 | BYPASS | ON-LINE | 10%
106 | KFC 132 | DELOSI | KFC | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT3UPM | 2605KLCPS737100119 | 1 | 2026-05-05 | BAD-BATTERY | ON-LINE | 5%
107 | KFC 133 | DELOSI | KFC | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT4UHVPM | 2524BLCPS87A900158 | 1 | 2026-02-16 | BAD-BATTERY | ON-LINE | 18%
108 | KFC 134 | DELOSI | KFC | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT3UPM | 2605KLCPS737100118
109 | KFC 136 | DELOSI | KFC | 6 Kva | TRIPPLITE | SU6000RT4UHVPM | 2728CLCPS87A900192 | 1 | 2026-05-27 | FAN FAIL | ON-LINE | 0%
110 | KFC 137 | DELOSI | KFC | 6 Kva | TRIPPLITE | SU6000RT4UHVPM | 2612BLCPS87A900107
111 | KFC 138 | DELOSI | KFC | 6 Kva | TRIPPLITE | SU6000RT4UHVPM | 2741CLCPS87A900134
112 | KFC 139 | DELOSI | KFC | 6 Kva | TRIPPLITE | SU6000RT4UHVPM | 2323LLCPS725600212 | 1 | 2026-04-16 | BYPASS | ON-LINE | 5%
113 | MT08 | LOY SING | MT | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT4UHVPM | 2741CLCPS87A900188 | 1 | 2026-01-05 | FAIL RECTIFIER | ON-LINE | 9%
114 | KFC 141 | DELOSI | KFC | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT4UHVPM | 2922DLCPS87A900138 | 1 | 2026-02-24 | ON-LINE | ON-LINE | 23%
115 | KFC 142 | DELOSI | KFC | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT4UHVPM | 2734CLCPS87A900262
116 | KFC 143 | DELOSI | KFC | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT4UHVPM | 2750CLCPS87A900067 | 1 | 2026-04-15 | FALLA CARGADOR DE BATERIA | ON-LINE | 5%
117 | CH01 | CINDEL | CH | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT3UPM | 2220JLCPS737100082 | 1 | 2026-01-06 | ON-LINE | ON-LINE | 18%
118 | PB04 | DELOSI | PB | 3 kva | TRIPPLITE | SUINT3000RTXL3U | 9915FLCPS578500060 | 1 | 2026-01-05 | ON-LINE | ON-LINE | 10%
119 | KFC 147 | DELOSI | KFC | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT4UHVPM | 2731CLCPS87A900177 | 1 | 2026-05-19 | DC BUS FAIL | ON-LINE | 5%
120 | KFC 148 | DELOSI | KFC | 6 kva | EATON | 9SX 6000i RT3U | G201N10082
121 | KFC 150 | DELOSI | KFC | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT4UHVPM | 2734CLCPS87A900264 | 1 | 2026-02-02 | BAD-BATTERY | ON-LINE | 8%
122 | KFC 151 | DELOSI | KFC | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT4UHVPM | 2829DLCPS87A900177 | 1 | 2026-01-17 | ON-LINE | ON-LINE | 6%
123 | KFC 152 | DELOSI | KFC | 6 Kva | TRIPPLITE | SU6000RT4UHVPM | 2922aDLCPS87A900013 | 1 | 2026-01-18 | ON-LINE | ON-LINE | 10%
124 | KFC 153 | DELOSI | KFC | 6 Kva | TRIPPLITE | SU6000RT4UHVPM | 2922DLCPS87A900017 | 1 | 2026-08-06 | ON-LINE | ON-LINE | 12%
125 | KFC 154 | DELOSI | KFC | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT4UHVPM | 2346LLCPS725600032
126 | KFC 155 | DELOSI | KFC | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT4UHVPM | 2922DLCPS87A900033 | 1 | 2026-04-28 | FALLA TARJETA | ON-LINE | 0%
127 | KFC 156 | DELOSI | KFC | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT4UHVPM | 2922DLCPS87A900031
128 | KFC 157 | DELOSI | KFC | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT4UHVPM | 2922DLCPS87A900009
129 | KFC 159 | DELOSI | KFC | 6 Kva | TRIPPLITE | SU6000RT4UHVPM | 2922DLCPS87A900139 | 1 | 2026-05-27 | ON-LINE | ON-LINE | 10%
130 | KFC 160 | DELOSI | KFC | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT4UHVPM | 2922DLCPS87A900140
131 | PH66 - KFC 117 | TELEPIZZA | PH - KFC | 10 kva | TRIPPLITE | SU10000RT3UPM | 2447FLCPS864400110
132 | KFC 161 | DELOSI | KFC | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT4UHVPM | 2922DLCPS87A900035 | 1 | 2026-01-09 | BAD-BATTERY | ON-LINE | 9%
133 | KFC 163 | DELOSI | KFC | 1 kva | TRIPPLITE | SUINT1000XLCD | 2843BLCPS880500056
134 | KFC 164 | DELOSI | KFC | 6 Kva | TRIPPLITE | SU6000RT4UHVPM | 2922DLCPS87A900141 | 1 | 2026-08-07 | FAN FAIL | ON-LINE | 9%
135 | KFC 165 | DELOSI | KFC | 6 Kva | VERTIV
136 | KFC 166 | DELOSI | KFC | 6 kva | VERTIV | GXT5-6000IRT5UXLN | 2132201482BWGB3 | 1 | 2026-05-11 | ON-LINE | ON-LINE | 24.7%
137 | KFC 171 | DELOSI | KFC | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT4UHVPM | 2922DLCPS87A900053 | 1 | 2026-04-08 | FALLA UPS | ON-LINE | 10%
138 | KFC 173 | DELOSI | KFC | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT4UHVPM | 2922DLCPS87A90007 | 1 | 2026-02-09 | BYPASS | ON-LINE | 5%
139 | KFC 175 | DELOSI | KFC | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT4UHVPM | 2940ELCPS87A900113
140 | KFC 176 | DELOSI | KFC | 6 kva | VERTIV | GXT5-6000IRT5UXLN | 2132201508BW6B3 | 1 | 2026-02-09 | ON-LINE | ON-LINE | 11.8%
141 | KFC 177 | DELOSI | KFC | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT4UHVPM | 2235JLCPS725600191 | 1 | 2026-07-14 | BYPASS | ON-LINE | 0%
142 | KFC 183 | DELOSI | KFC | 6 Kva | TRIPPLITE | SU6000RT4UHVPM | 2922DLCPS87A900136
143 | KFC 186 | DELOSI | KFC | 6 kva | TRIPPLITE | SU5KRT3UHW | 3036BVOPS003000062 | 1 | 2026-05-28 | BYPASS | ON-LINE | 0%
144 | KFC 187 | DELOSI | KFC | 6 kva | EATON | 9SX 6000i RT3U | G201N10016
145 | KFC 188 | DELOSI | KFC | 6 kva | VERTIV | GXT5-6000IRT5UXLN | 2131301291BWGB3 | 1 | 2026-05-21 | ON-LINE | ON-LINE | 22%
146 | KFC 189 | DELOSI | KFC | 6 kva | EATON | 9SX 6000i RT3U | G201N10078
147 | KFC 190 | DELOSI | KFC | 6 kva | EATON | 9SX 6000i RT3U | G201N10065 | 1 | 2026-01-29 | BYPASS | ON-LINE | 11%
148 | KFC 191 | DELOSI | KFC | 6 kva | VERTIV | GXT5-6000IRT5UXLN | 2132201477BWGB3
149 | KFC 192 | DELOSI | KFC | 6 kva | VERTIV | GXT5-6000IRT5UXLN | 21321495BWGB3
150 | KFC 193 | DELOSI | KFC | 6 kva | VERTIV | GXT5-6000IRT5UXLN | 2132201466BWGB3 | 1 | 2026-02-12 | ON-LINE | ON-LINE | 14%
151 | KFC 194 | DELOSI | KFC | 6 kva | VERTIV | GXT5-6000IRT5UXLN | 2318601321BWGB3 | 1 | 2026-05-06 | ON-LINE | ON-LINE | 25%
152 | KFC 196 | DELOSI | KFC | 6 kva | VERTIV | GXT5-6000IRT5UXLN | 2515501058BWGB3 | 1 | 2026-07-20 | ON-LINE | ON-LINE | 17.9%
153 | KFC 197 | DELOSI | KFC | 6 kva | VERTIV | GXT5-6000IRT5UXLN | 2326001211BWGB3 | 1 | 2026-04-30 | ON-LINE | ON-LINE | 20.3%
154 | KFC 198 | DELOSI | KFC | 6 kva | VERTIV | GXT5-6000IRT5UXLN | 2323401124BWGB3 | 1 | 2026-05-07 | ON-LINE | ON-LINE | 21.5%
155 | KFC 199 | DELOSI | KFC | 6 kva | VERTIV | GXT5-6000IRT5UXLN | 2318601351BWGB3
156 | KFC 201 | DELOSI | KFC | 6 kva | VERTIV | GXT5-6000IRT5UXLN | 2318601350BWGB3
157 | KFC 202 | DELOSI | KFC | 6 kva | VERTIV | GXT5-6000IRT5UXLN | 2332701507BWGB3
158 | KFC 204 | DELOSI | KFC | 6 kva | VERTIV | GXT5-6000IRT5UXLN | 2421801023BWGB3 | 1 | 2026-04-28 | ON-LINE | ON-LINE | 0%
159 | KFC 207 | DELOSI | KFC | 6 kva | VERTIV | GXT5-6000IRT5UXLN | 2332601248BWGB3 | 1 | 2026-05-13 | ON-LINE | ON-LINE | 21.2%
160 | KFC 208 | DELOSI | KFC | 6 kva | VERTIV | GXT5-6000IRT5UXLN | 2332701510BWGB3
161 | KFC 210 | DELOSI | KFC | 6 Kva | VERTIV | GXT5-6000IRT5UXLN |  | 1 | 2026-01-29 | ON-LINE | ON-LINE | 4.7%
162 | KFC 222 | DELOSI | KFC | 6 Kva | VERTIV | GXT5-6000IRT5UXLN | 2515501034BWGB3 | 1 | 2026-04-28 | ON-LINE | ON-LINE | 0%
163 | BK 01 | SAIDEL | BK | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT3UPM | 2141JLCPS737100178
164 | BK02 - PH19 | SAIDEL | BK - PH | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT4UHVPM | 2922DLCPS87A900034 | 1 | 2026-06-15 | ON-LINE | ON-LINE | 13%
165 | BK07 | SAIDEL | BK | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT4UHVPM | 2224JLCPS725600025
166 | BK 70 | SAIDEL | BK | 3 kva | TRIPPLITE | SUINT3000RTXL2U | 2529NW0PS733900036
167 | BK12 | SAIDEL | BK | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT4UHVPM | 2224JLCPS725600093
168 | BK15 | SAIDEL | BK | 6 kva | EMERSON | GXT43000RT230E | 1535600106AFE23 | 1 | 2026-03-31 | ON-LINE | ON-LINE | 8%
169 | BK18 | SAIDEL | BK | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT4UHVPM | 2242JRLPS725600038 | 1 | 2026-03-03 | REPARACION | ON-LINE | 13%
170 | BK22 | SAIDEL | BK | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT4UHVPM | 2243JLCPS725600116
171 | CH 21 | CINDEL | CH | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT3UPM | 2415KLCPS737100054 | 1 | 2026-03-18 | ON-LINE | ON-LINE | 8%
172 | BK25 | SAIDEL | BK | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT3UPM | 9827ALCPS737100004
173 | BK26 | SAIDEL | BK | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT3UPM | 2922DLCPS87A900049 | 1 | 2026-03-06 | ON-LINE | ON-LINE | 5%
174 | Bk27 | SAIDEL | BK | 1 kva | EMERSON | GXT3-1000RT230 | 1313803192AF413
175 | Bk28 | SAIDEL | BK | 1 kva | EMERSON
176 | Bk33 | SAIDEL | BK | 1 kva | EMERSON | GXT3-1000RT230 | 2642ALCPS880500056
177 | Bk35 | SAIDEL | BK | 1 kva | TRIPPLITE | SUINT1000LCD2U | 3229JVTPS829400251
178 | Bk38 | SAIDEL | BK | 1 kva | EMERSON | GXT3-1000RT230 | 1313803195AF413
179 | BK39 | SAIDEL | BK | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT3UPM | 9938ELCPS737100211
180 | BK40 | SAIDEL | BK | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT4UHVPM | 2731CLCPS87A900213 | 1 | 2026-03-16 | FALLA CARGADOR DE BATERIA | BYPASS | 0%
181 | BK41 | SAIDEL | BK | 1 kva | EMERSON | GXT3-1000RT230 | 9528ALCPS577600134
182 | Bk42 | SAIDEL | BK | 1 kva | EMERSON | GXT3-1000RT230 | 131386B182AF413
183 | Bk44 | SAIDEL | BK | 1 kva | EMERSON | GXT3-1000RT230
184 | Bk45 | SAIDEL | BK | 1 kva | EMERSON | GXT3-1000RT230 | 1313803191AF413
185 | BK48 | SAIDEL | BK | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT3UPM | 2141JLCPS737100180
186 | KFC 130 | DELOSI | KFC | 6 KVA | TRIPPLITE | SU6000RT3UPM | 2632KLCPS737100010 | 1 | 2026-03-18 | ON-LINE | ON-LINE | 7%
187 | BK52 | SAIDEL | BK | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT3UPM | 2220JLCPS737100039 | 1 | 2026-04-23 | BAD-BATTERY | ON-LINE | 13%
188 | BK53 | SAIDEL | BK | 1 kva | EMERSON | GXT3-1000RT230
189 | BK54 | SAIDEL | BK | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT3UPM | 2220JLCPS737100048
190 | BK55 | SAIDEL | BK | 1 kva | TRIPPLITE | SUINT1000RT
191 | SBUX92 | LASINO | STB | 3 kva | TRIPPLITE | SUINT3000XLCD | 2725BLCPS880700006 | 1 | 2026-03-18 | BYPASS | ON-LINE | 0%
192 | BK57 | SAIDEL | BK | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT4UHVPM | 2633BLCPS87A900096 | 1 | 2026-06-02 | BYPASS | ON-LINE | 15%
193 | BK58 | SAIDEL | BK | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT4UHVPM | 2221JLCPS72560184 | 1 | 2026-01-28 | BYPASS | ON-LINE | 14%
194 | BK61 | SAIDEL | BK | 1 kva | SALICRU | GXT3-1000RT |  | 1 | 2026-07-10 | FALSO CONTACTO A LA SALIDA DEL UPS | ON-LINE | 5%
195 | BK 62 | SAIDEL | BK | 1 kva | EMERSON | GXT3-1000RT
196 | BK 63 | SAIDEL | BK | 1 kva | EMERSON | GXT3-1000RT | 1321803094AF413
197 | BK 64 - PH 69 | SAIDEL | BK - PH | 10 kva | TRIPPLITE | SU1000RT3UPM | 2342ELCPS864400076 | 1 | 2026-01-07 | ON-LINE | ON-LINE | 6%
198 | BK 65 | SAIDEL | BK | 1 kva | EMERSON | GXT3-1000RT230 | 1313803193AF413
199 | BK 67 | SAIDEL | BK | 1 kva | EMERSON | GXT3-1000RT231
200 | KFC 140 | DELOSI | KFC | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT4UHVPM | 2346LLCPS725600074 | 1 | 2026-07-31 | ON-LINE | ON-LINE | 10%
201 | BK 68 | SAIDEL | BK | 1 kva | EMERSON | SU1000RT3UPM | 1313803184AF413
202 | KFC19 - PH12 | DELOSI | KFC | 10 kva | TRIPPLITE | SU10KRT3UPM | 2926JLCPS864400119 | 1 | 2026-04-06 | ON-LINE | ON-LINE | 7%
203 | BK 71 | SAIDEL | BK | 1 kva | TRIPPLITE | SUINT1000RTXL2Ua | 2502FLCPS720200100
204 | BK 72 | SAIDEL | BK | 3 kva | TRIPPLITE | SUINT3000LCD2U | 2739EVTPS795900132 | 1 | 2026-08-03 | OVERLOAD | ON-LINE | 20%
205 | BK 73 | SAIDEL | BK | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT4UHVPM | 2922DLCPS87A900018
206 | BK 74 | SAIDEL | BK | 1 Kva | TRIPPLITE | SUIT1000RTXL2Ua
207 | BK 75 | SAIDEL | BK | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT4UHVPM | 2922DLCPS87A900014 | 1 | 2026-02-03 | ON-LINE | ON-LINE | 58%
208 | BK 76 | SAIDEL | BK | 1 Kva |  |  |  | 1 | 2026-01-06 | APAGADO | ON-LINE | 5%
209 | BK 78 | SAIDEL | BK | 3 kva | VERTIV | GXT5-3000RT2UXL | 2205301304AFG33 | 1 | 2026-03-26 | ON-LINE | ON-LINE | 0%
210 | BK 79 | SAIDEL | BK | 1 kva | TRIPPLITE
211 | BK 81 | SAIDEL | BK | 3 kva | TRIPPLITE | SUINT3000LCD2U | 3053GVTPS795900129 | 1 | 2026-02-24 | INVERTER ERROR | ON-LINE | 43%
212 | BK 82 | SAIDEL | BK | 6 Kva | TRIPPLITE | SU6000RT4UHVPM | 2928ELCPS87A900117 | 1 | 2026-08-07 | ON-LINE | ON-LINE | 5%
213 | BK 84 | SAIDEL | BK | 3 kva | TRIPPLITE | SUINT3000LCD2U | 2941FVTPS795900073 | 1 | 2026-02-09 | ON-LINE | ON-LINE | 15%
214 | BK 85 | SAIDEL | BK | 3 kva | TRIPPLITE | SUINT3000XLCD | 3011ELCPS880700032
215 | BK 86 | SAIDEL | BK | 1 kva | TRIPPLITE | SMX1000RT2U | 2935BY0SM889400086
216 | BK 89 | SAIDEL | BK | 2 kva | TRIPPLITE | SUINT2000LCD2U | 2820BVTPS829400092 | 1 | 2026-02-12 | ON-LINE | ON-LINE | 35%
217 | BK 90 | SAIDEL | BK | 6 kva | VERTIV | GXT5-6000IRT5UXLN | 21322014BWGB3 | 1 | 2026-02-12 | ON-LINE | ON-LINE | 7.7%
218 | KFC 145 - PH 28 | DELOSI | KFC - PH | 10 kva | TRIPPLITE | SUINT1000RT3UPM | 9904ALCPS5725800140 | 1 | 2026-02-13 | ON-LINE | ON-LINE | 16%
219 | CH02 | CINDEL | CH | 10 kva | TRIPPLITE | SU6000RT3UPM | 9902DLCPS737100072
220 | CH03 | CINDEL | CH | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT4UHVPM | 2829DLCPS87A900190 | 1 | 2026-03-17 | BAD-BATTERY | ON-LINE | 8%
221 | CH04 | CINDEL | CH | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT3UPM | 9923DLCPS737100010
222 | CH05 - SBUX 16 | CINDEL | CH - SBUX | 10 kva | TRIPPLITE | SU10000RT3UPM | 9904ALCPS725800213 | 1 | 2026-01-06 | ON-LINE | ON-LINE | 13%
223 | CH06 | CINDEL | CH | 10 kva | TRIPPLITE | SU6000RT4UHVPM | 2327LLCPS725600146 | 1 | 2026-01-14 | FALLO CARGADOR | TALLER | 0%
224 | CH07 | CINDEL | CH | 10 kva | TRIPPLITE | SU10000RT3UPM | 2926JLCPS864400090 | 1 | 2026-02-06 | ON-LINE | ON-LINE | 20%
225 | CH08 | CINDEL | CH | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT3UPM | 2922DLCPS87A900135
226 | CH09 - SBUX36 | CINDEL | CH - SBUX | 10 kva | TRIPPLITE | SU10000RT3UPM | 9923ALCPS725800087 | 1 | 2026-06-18 | BAD-BATTERY | ON-LINE | 0%
227 | CH11 | CINDEL | CH | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT3UPM | 2605KLCPS737100112 | 1 | 2026-02-19 | BYPASS | BYPASS | 106%
228 | CH12 | CINDEL | CH | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT4UHVPM | 2605KLCPS737100114 | 1 | 2026-01-20 | ON-LINE | ON-LINE | 9%
229 | CH13 | CINDEL | CH | 6 kva | VERTIV | GXT5-6000IRT5UXLN | 2135501249BWGB3 | 1 | 2026-01-08 | ON-LINE | ON-LINE | 20%
230 | CH14 | CINDEL | CH | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT3UPM | 2220JLCPS737100044 | 1 | 2026-01-29 | BAD-BATTERY | BYPASS | 0%
231 | SBUX28 | LASINO | STB | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT3UPM | 2141JLCPS737100178 | 1 | 2026-03-16 | BAD-BATTERY | ON-LINE | 15%
232 | CH16 | CINDEL | CH | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT3UPM | 9712ALCPS5841100141 | 1 | 2026-05-13 | ON-LINE | ON-LINE | 20%
233 | CH17 | CINDEL | CH | 6 kva | EMERSON | GXT3-6000RT230 | 1229101314BW273 | 1 | 2026-05-04 | ON-LINE | ON-LINE | 20%
234 | CH18 | CINDEL | CH | 6 kva | EMERSON | GXT3-6000RT230 | 1203801030BW273
235 | CH 19 | CINDEL | CH | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT4UHVPM | 2224JLCPS725600094 | 1 | 2026-07-24 | BYPASS | BYPASS | 14%
236 | CH 20 | CINDEL | CH | 6 kva | LIEBERT | GXT2-6000RT230 | 08256R0051BY681 | 1 | 2026-01-28 | ON-LINE | ON-LINE | 20%
237 | CH15 | CINDEL | CH | 6 kva | VERTIV | GXT5-6000IRT5UXLN | 2318601324BWGB3 | 1 | 2026-01-22 | ON-LINE | ON-LINE | 14%
238 | CH 22 | CINDEL | CH | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT4UHVPM | 2541BLCPS87A900162 | 1 | 2026-03-06 | ON-LINE | ON-LINE | 12%
239 | CH 23 | CINDEL | CH | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT3UPM | 2605KLCPS737100089 | 1 | 2026-07-27 | FALLA DE UPS | PRESTAMO | 15%
240 | CH 24 | CINDEL | CH | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT3UPM | 2605KLCPS737100048
241 | BK24 | SAIDEL | BK | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT4UHVPM | 2242jrlps725600033 | 1 | 2026-01-22 | ON-LINE | ON-LINE | 15%
242 | CH 26 | CINDEL | CH | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT3UPM | 2635KACPS737100002
243 | CH 27 | CINDEL | CH | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT4UHVPM | 2731CLCPS87A900141
244 | CH 28 | CINDEL | CH | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT4UHVPM | 09296R0009BY681
245 | CH 29 | CINDEL | CH | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT4UHVPM | 2940eELCPS87A900112 | 1 | 2026-05-28 | OUTPUT SHORT | ON-LINE | 11%
246 | CH 30 | CINDEL | CH | 6 kva | VERTIV | GXT5-6000IRT5UXLN | 2421801001BWGB3 | 1 | 2026-02-09 | ON-LINE | ON-LINE | 14.9%
247 | CH 31 | CINDEL | CH | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT4UHVPM | 2922JLCPS87A900050 | 1 | 2026-02-03 | ON-LINE | ON-LINE | 7%
248 | CH 32 | CINDEL | CH | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT4UHVPM
249 | CH 35 | CINDEL | CH | 6 kva | VERTIV | GXT5-6000IRT5UXLN | 2132201493BWGB3 | 1 | 2026-02-12 | ON-LINE | ON-LINE | 12.1%
250 | MT01 | LOY SING | MT | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT3UPM | 9641ALCPS584100048 | 1 | 2026-03-05 | ON-LINE | ON-LINE | 17%
251 | MT02 | LOY SING | MT | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT4UHVPM | 2346LLCPS725600057
252 | MT03 | LOY SING | MT | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT4UHVPM | 9952BLCPS725600066 | 1 | 2026-01-07 | BYPASS | ON-LINE | 16%
253 | MT04 | LOY SING | MT | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT4UHVPM | 2731LCPS87A900175 | 1 | 2026-01-23 | ON-LINE | ON-LINE | 27%
254 | MT05 | LOY SING | MT | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT4UHVPM | 2327LLCPS725600147
255 | MT06 | LOY SING | MT | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT4UHVPM | 2829DLCPS87A900189 | 1 | 2026-02-23 | IP FUSED | BYPASS | 0%
256 | MT07 | LOY SING | MT | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT4UHVPM | 2922ALCPS87A900016 | 1 | 2026-02-06 | ON-LINE | ON-LINE | 8%
257 | PH41 | TELEPIZZA | PH | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT4UHVPM | 2327LLCPS725600148 | 1 | 2026-01-22 | ON-LINE | ON-LINE | 27%
258 | SBUX48 | LASINO | STB | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT3UPM | 2210JLCPS737100083 | 1 | 2026-01-20 | BAD-BATTERY | BYPASS | 0%
259 | MT 09 | LOY SING | MT | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT4UHVPM | 3134ELCPS87A900237 | 1 | 2026-02-03 | BYPASS | ON-LINE | 9%
260 | MT13 | LOY SING | MT | 3 kva | TRIPPLITE | AG-0069 | 3034FY05M883600074 | 1 | 2026-06-23 | ON-LINE | ON-LINE | 4%
261 | MT 16 | LOY SING | MT | 6 kva | EATON | 9SX 6000i RT3U | G201N10077
262 | PB01 | DELOSI | PB | 3 kva | TRIPPLITE | SUINT3000XLCD | 2816BLCPS880700044 | 1 | 2026-03-05 | ON-LINE | ON-LINE | 6%
263 | PH54 | TELEPIZZA | PH | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT3UPM | 2130JLCPS737100123 | 1 | 2026-01-20 | ON-LINE | ON-LINE | 8%
264 | PB03 | DELOSI | PB | 3 kva | TRIPPLITE | SUINT3000RTXL3U | 9915FLCPS785000064 | 1 | 2026-04-13 | BAD-BATTERY | BYPASS | 0%
265 | BK51 - PH53 | SAIDEL | BK - PH | 10 kva | TRIPPLITE | SU10000RT3UPM | 9904ALCPS725800145 | 1 | 2026-07-07 | DC BUS FAIL | ON-LINE | 6%
266 | PB05 | DELOSI | PB | 3 kva | TRIPPLITE | SUINT3000XL | 000152CPS576100104 | 1 | 2026-03-06 | BAD-BATTERY | BYPASS | 0%
267 | PB06 | DELOSI | PB | 3 kva | TRIPPLITE | SUINT3000XL | 0001JLCPS576100069
268 | PB07 | DELOSI | PB | 3 kva | TRIPPLITE | SUINT3000XL |  | 1 | 2026-03-19 | ON-LINE | ON-LINE | 25%
269 | PB08 | DELOSI | PB | 3 kva | EATON | DX3000i | 230603-11360007
270 | PB09 | DELOSI | PB | 3 kva | TRIPPLITE | SUINT3000XL | 214KLCPS576100059
271 | PB11 | DELOSI | PB | 3 kva | TRIPPLITE | SUINT3000XL | 2142KLCPS576100019 | 1 | 2026-06-25 | FALLA UPS | REEMPLAZO | 20%
272 | PB12 | DELOSI | PB | 3 kva | TRIPPLITE | SUINT3000XL | 82A12300357WJ | 1 | 2026-01-29 | BYPASS | ON-LINE | 0%
273 | PB13 | DELOSI | PB | 3 kva | EATON | DX3000i | 240714-67600003 | 1 | 2026-01-08 | ON-LINE | ON-LINE | 10%
274 | PB15 | DELOSI | PB | 3 kva | TRIPPLITE | SUINT3000XL | 2234KLCPS576100106 | 1 | 2026-02-02 | ON-LINE | ON-LINE | 25%
275 | PB16 | DELOSI | PB | 3 kva | TRIPPLITE | SUINT3000XL |  | 1 | 2026-02-20 | BYPASS | ON-LINE | 10%
276 | PB17 | DELOSI | PB | 3 kva | TRIPPLITE | SUINT3000XL | 2234KLCPS576100175 | 1 | 2026-07-08 | FALLA UPS | PRESTAMO | 20%
277 | PB18 - BK59 - SBUX70 | DELOSI | PB - BK - SBUX | 10 kva | TRIPPLITE | SU10000RT3UPM | 2219CLCPS564400130 | 1 | 2026-06-29 | FALLA UPS | SE REEMPLAZO | 17%
278 | PB 19 | DELOSI | PB | 3 kva | TRIPPLITE | SUINT3000XL | 2333KLCPS576100094 | 1 | 2026-01-07 | BAD-BATTERY | ON-LINE | 25%
279 | PB 20 | DELOSI | PB | 3 kva | TRIPPLITE | SUINT3000XL | 2234KLCPS576100128 | 1 | 2026-07-23 | QUEMADO | PRESTAMO | 20%
280 | PB 21 | DELOSI | PB | 3 kva | TRIPPLITE | SUINT3000XL | 2516KLCPS576100006
281 | PB 23 | DELOSI | PB | 3 kva | TRIPPLITE | SUINT3000XL | 2516KLCPS576100025 | 1 | 2026-07-09 | FALLA UPS | PRESTAMO | 10%
282 | PB 24 | DELOSI | PB | 3 kva | TRIPPLITE | SUINT3000XL | 0004JLCPS576100100 | 1 | 2026-03-18 | ON-LINE | ON-LINE | 8%
283 | KFC82 | DELOSI | KFC | 6 kva | VERTIV | GXT5-6000IRT5UXLN | 2318601311BWGB3 | 1 | 2026-04-13 | ON-LINE | ON-LINE | 22.9%
284 | PB 25 | DELOSI | PB | 3 Kva | TRIPPLITE | SUINT3000LCD2U | 3115HVTPS795900009 | 1 | 2026-02-05 | ON-LINE | ON-LINE | 6%
285 | PH01 | TELEPIZZA | PH | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT3UPM | 2850DLCPS87A900191 | 1 | 2026-03-05 | DC BUS FAIL | BYPASS | 0%
286 | PH02 | TELEPIZZA | PH | 6 kva | VERTIV | GXT5-6000IRT5UXLN | 2321601241BWGB3 | 1 | 2026-08-03 | ON-LINE | ON-LINE | 20.8%
287 | PH03 | TELEPIZZA | PH | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT3UPM | 2210JLCPS737100079 | 1 | 2026-03-23 | ON-LINE | ON-LINE | 8%
288 | PH04 | TELEPIZZA | PH | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT3UPM | 9502ALCPS482100262
289 | PH05 | TELEPIZZA | PH | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT3UPM | 9825ALCPS584100006 | 1 | 2026-07-22 | ON-LINE | ON-LINE | 20%
290 | PH06 | TELEPIZZA | PH | 10 kva | TRIPPLITE | SU10000RT3UPM |  | 1 | 2026-02-23 | APAGADO | ON-LINE | 0%
291 | PH07 | TELEPIZZA | PH | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT3UPM | 9740ALCPS584100050
292 | PH16 | TELEPIZZA | PH | 6 kva | VERTIV | GXT5-6000IRT5UXLN | 2318601323BWGB3 | 1 | 2026-01-05 | ON-LINE | ON-LINE | 16.8%
293 | PH18 | TELEPIZZA | PH | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT3UPM
294 | PH21 | TELEPIZZA | PH | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT3UPM | 2149JLCPS737100015
295 | PH24 | TELEPIZZA | PH | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT3UPM | 2141JLCPS737100159 | 1 | 2026-02-06 | ON-LINE | ON-LINE | 4%
296 | PH35 | TELEPIZZA | PH | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT3UPM | 9923DLCPS737100083
297 | PH36 | TELEPIZZA | PH | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT3UPM | 2141JLCPS737100011
298 | PH37 | TELEPIZZA | PH | 10 kva | TRIPPLITE | SU10KRT3UPM | 9503ALCPS504100266
299 | CH 25 | CINDEL | CH | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT3UPM | 2605KLCPS737100113 | 1 | 2026-02-11 | ON-LINE | ON-LINE | 7%
300 | PH44 - BK32 | TELEPIZZA | PH - BK | 10 kva | TRIPPLITE | SU10000RT3UPM | 2932JLCPS864400101 | 1 | 2026-02-19 | ON-LINE | ON-LINE | 16%
301 | PH46 - KFC61 - BK29 | TELEPIZZA | PH - KFC - BK | 10 kva | TRIPPLITE | SU10000RT3UPM | 2932JLCPS864400100
302 | PH48- SBUX35 | TELEPIZZA | PH - SBUX | 10 kva | TRIPPLITE | SU10000RT3UPM | 2111ELCPS737200002 | 1 | 2026-02-19 | ON-LINE | BYPASS | 0%
303 | PH49 - KFC73 | TELEPIZZA | PH - KFC | 10 kva | TRIPPLITE | SU10000RT3UPM | 2114QLCPS737300141 | 1 | 2026-03-17 | BYPASS | ON-LINE | 15%
304 | PH50 - KFC74 | TELEPIZZA | PH - KFC | 10 kva | TRIPPLITE | SU10000RT3UPM | 2212BLCPS864400222
305 | SBUX78 | LASINO | STB | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT4UHVPM | 2922DLCPS87A900133 | 1 | 2026-02-11 | ON-LINE | ON-LINE | 6%
306 | PH56 | TELEPIZZA | PH | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT3UPM | 2220JLCPS737100042
307 | PH57 | TELEPIZZA | PH | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT4UHVPM | 2221JLCPS725600128
308 | PH58 | TELEPIZZA | PH | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT4UHVPM | 2221JLCPS725600179 | 1 | 2026-01-28 | FALLA CARGADOR DE BATERIA | BYPASS | 0%
309 | PH59 | TELEPIZZA | PH | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT4UHVPM | 2221JLCPS725600171
310 | PH60 | TELEPIZZA | PH | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT4UHVPM | 2142HLCPS725600004 | 1 | 2026-07-23 | ON-LINE | ON-LINE
311 | PH61 | TELEPIZZA | PH | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT4UHVPM
312 | PH63 | TELEPIZZA | PH | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT4UHVPM | 2346LLCPS725600035
313 | PT 05 | TELEPIZZA | TP - PH | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT4UHVPM | 2922DLCPS87A900008 | 1 | 2026-02-11 | ON-LINE | ON-LINE | 9%
314 | PH68 | TELEPIZZA | PH | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT4UHVPM | 2633BLCPS87A900075
315 | PH69 | TELEPIZZA | PH | 3 kva | TRIPPLITE | SUINT3000XLCD | 2704ALCPS880700006 | 1 | 2026-03-09 | ON-LINE | ON-LINE | 7%
316 | PH70 | TELEPIZZA | PH | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT4UHVPM | 2922DLCPS87A900036 | 1 | 2026-01-18 | ON-LINE | ON-LINE | 6%
317 | PH71 | TELEPIZZA | PH | 3 kva | TRIPPLITE | SUINT3000LCD2U | 2729EVTPS795900153
318 | PH72 | TELEPIZZA | PH |  | TRIPPLITE | SUINT3000XLCD | 2704ALCPS880700031 | 1 | 2026-04-30 | ON-LINE | ON-LINE | 25%
319 | PH73 | TELEPIZZA | PH | 3 kva | TRIPPLITE | SUINT3000XL2U | 2634NW0PS33900001 | 1 | 2026-03-26 | ON-LINE | ON-LINE | 0%
320 | PH74 | TELEPIZZA | PH | 3 kva | TRIPPLITE | SUINT3000LCD2U | 2647EVTPS795900110
321 | PH76 | TELEPIZZA | PH | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT4UHVPM | 2922DLCPS87A900032
322 | PH 77 | TELEPIZZA | PH | 3 kva | TRIPPLITE | SUINT3000LCD2U | 3053GVTPS795900133
323 | PH78 | TELEPIZZA | PH | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT4UHVPM |  | 1 | 2026-04-30 | BAD-BATTERY | ON-LINE | 10%
324 | PH79 | TELEPIZZA | PH | 3.0 kva | TRIPPLITE | SMX3000XLRT2UA | 2334KLCPS576100107
325 | PH 80 | TELEPIZZA | PH | 3 kva | TRIPPLITE | SUINT3000LCD2U | 2941EVTPS795900069 | 1 | 2026-02-09 | ON-LINE | ON-LINE | 15%
326 | PH 81 | TELEPIZZA | PH | 3 kva | EMERSON | GXT4-3000RT230E | 1828101129AFE23
327 | PH 83 | TELEPIZZA | PH | 3 kva | TRIPPLITE | SMX3000XLRT2UA | 3103HYD5M883600041 | 1 | 2026-07-23 | BAD-BATTERY | ON-LINE | 0%
328 | PH 84 | TELEPIZZA | PH | 3 kva | TRIPPLITE | SUINT3000LCD2U | 3237KVTPS795900039 | 1 | 2026-02-12 | BYPASS | ON-LINE | 15%
329 | PH 86 | TELEPIZZA | PH | 3 kva | EATON | DX 3000i | 21120374410003
330 | PH 87 | TELEPIZZA | PH | 3 kva | TRIPPLITE |  |  | 1 | 2026-05-27 | ON-LINE | ON-LINE | 13%
331 | PHD01 | TELEPIZZA | PHD | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT4UHVPM | 2139HLCPS725600054
332 | PHD02 | TELEPIZZA | PHD | 3 kva | TRIPPLITE | SUINT3000LCD2U | 3237KVTPS795900259 | 1 | 2026-01-23 | FALLA INVERSOR | BYPASS | 0%
333 | PHD03 - KFC59 | TELEPIZZA | PHD - KFC | 10 kva | TRIPPLITE | SU10000RT3UPM | 9846ELCPS737300021 | 1 | 2026-05-29 | ON-LINE | ON-LINE | 10%
334 | PHD05 | TELEPIZZA | PHD | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT3UPM | 2210JLCPS737100118
335 | PHD06 | TELEPIZZA | PHD | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT3UPM
336 | PHD09 | TELEPIZZA | PHD | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT3UPM | 9938ELCPS737100212
337 | PHD11 | TELEPIZZA | PHD | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT3UPM | 9827ALCPS737100038 | 1 | 2026-07-16 | BAD-BATTERY | ON-LINE | 0%
338 | PHD12 | TELEPIZZA | PHD | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT3UPM | 2130jJLCPS737100159 | 1 | 2026-04-14 | ON-LINE | ON-LINE | 6%
339 | PHD13 | TELEPIZZA | PHD | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT3UPM | 2130JLCPS737100097 | 1 | 2026-06-23 | BYPASS | ON-LINE | 5%
340 | PHD14 | TELEPIZZA | PHD | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT3UPM | 2239KLCPS578500111 | 1 | 2026-02-25 | BYPASS | ON-LINE | 46%
341 | PHD15 | TELEPIZZA | PHD | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT3UPM | 2152JLCPS737100142
342 | PHD16 | TELEPIZZA | PHD | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT4UHVPM | 2221JLCPS725600180
343 | PHD19 | TELEPIZZA | PHD | 6 kva | VERTIV | GXT5-3000RT2UXL | 2330901064AFG33 | 1 | 2026-07-14 | ON-LINE | ON-LINE | 19.3%
344 | PHD20 | TELEPIZZA | PHD | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT4UHVPM | 0002BLCPS725600116
345 | PHD26 | TELEPIZZA | PHD | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT4UHVPM | 2724CLCPS87A900013
346 | PHD27 | TELEPIZZA | PHD | 3 kva | TRIPPLITE | SUINT3000LCD2U | 2739EVTPS795900132 | 1 | 2026-05-11 | BYPASS | ON-LINE | 15%
347 | PHD30 | TELEPIZZA | PHD | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT4UHVPM | 2928ELCPS87A900117 | 1 | 2026-08-07 | ON-LINE | ON-LINE | 8%
348 | PHD 31 | TELEPIZZA | PHD | 3 kva | TRIPPLITE | SUINT3000LCD2U | 3235KVTPS795900259 | 1 | 2026-04-22 | ON-LINE | ON-LINE | 11%
349 | PHD 33 | TELEPIZZA | PHD | 6 kva | EATON | 9SX 6000i RT3U | G201N10080 | 1 | 2026-05-28 | ON-LINE | ON-LINE | 8%
350 | KFC 115 | DELOSI | KFC | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT4UHVPM | 2242JRLPS725600012 | 1 | 2026-02-11 | BYPASS | ON-LINE | 6%
351 | SBUX02 | LASINO | STB | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT4UHVPM | 2241JRLSP725600012
352 | SBUX03 | LASINO | STB | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT4UHVPM | 2235JLCPS725600015 | 1 | 2026-03-19 | BYPASS | ON-LINE | 0%
353 | SBUX04 | LASINO | STB | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT4UHVPM | 2127FLCPS725600063 | 1 | 2026-05-18 | INVERTER ERROR | ON-LINE | 40%
354 | SBUX06 | LASINO | STB | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT4UHVPM | 2221JLCPS725600129 | 1 | 2026-04-07 | ON-LINE | ON-LINE | 6%
355 | SBUX07 | LASINO | STB | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT4UHVPM | 2235JLCPS725600195 | 1 | 2026-08-04 | DC BUS HIGH | BYPASS | 0%
356 | SBUX09 | LASINO | STB | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT4UHVPM | 2221JLCPS725600201 | 1 | 2026-03-24 | ON-LINE | ON-LINE | 4%
357 | BK 66 | SAIDEL | BK | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT3UPM | 2424KLCPS737100039 | 1 | 2026-02-11 | BAD-BATTERY | BYPASS | 0%
358 | SBUX11 | LASINO | STB | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT4UHVPM | 2221JLCPS725600177 | 1 | 2026-04-14 | DC BUS ALTA | BYPASS | 0%
359 | SBUX12 | LASINO | STB | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT4UHVPM | 2221JLCPS725600175
360 | SBUX13 | LASINO | STB | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT4UHVPM | 2235KLCPS578500107 | 1 | 2026-06-02 | ON-LINE | ON-LINE | 10%
361 | SBUX14 | LASINO | STB | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT4UHVPM | 2239KLCPS578500111 | 1 | 2026-03-02 | ON-LINE | ON-LINE | 25%
362 | SBUX15 | LASINO | STB | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT3UPM | 2141JLCPS737100010 | 1 | 2026-04-13 | ON-LINE | ON-LINE | 5%
363 | SBUX17 | LASINO | STB | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT4UHVPM | 2242JRLPS725600011
364 | SBUX19 | LASINO | STB | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT4UHVPM
365 | SBUX20 | LASINO | STB | 3 kva | TRIPPLITE
366 | SBUX21 | LASINO | STB | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT3UPM | 2220JLCPS737100034 | 1 | 2026-03-05 | ON-LINE | ON-LINE | 16%
367 | SBUX22 | LASINO | STB | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT4UHVPM | 1210402130AF453
368 | SBUX23 | LASINO | STB | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT4UHVPM | 2127FLCPS725600063 | 1 | 2026-02-23 | ON-LINE | ON-LINE | 10%
369 | SBUX24 | LASINO | STB | 10 kva | TRIPPLITE | GXT-10000 | 07246R00
370 | SBUX25 | LASINO | STB | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT3UPM | 2850DLCPS87A900187 | 1 | 2026-05-13 | BAD-BATTERY | ON-LINE | 5%
371 | SBUX26 | LASINO | STB | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT4UHVPM | 2724CLCPS87A900024 | 1 | 2026-02-06 | ON-LINE | ON-LINE | 14%
372 | SBUX27 | LASINO | STB | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT3UPM | 2850DLCPS87A900188 | 1 | 2026-04-10 | ON-LINE | ON-LINE | 12%
373 | SBUX53 | LASINO | STB | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT4UHVPM | 2734CLCPS87A900263 | 1 | 2026-05-19 | ON-LINE | ON-LINE | 11%
374 | SBUX29 | LASINO | STB | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT3UPM | 2850DLCPS87A900182 | 1 | 2026-03-06 | ON-LINE | ON-LINE | 6%
375 | SBUX30 | LASINO | STB | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT4UHVPM | 9902DLCPS737100161 | 1 | 2026-06-23 | ON-LINE | ON-LINE | 4%
376 | SBUX32 - BK31 | LASINO | STB - BK | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT3UPM | 9734ALCPS584100154 | 1 | 2026-01-16 | BAD-BATTERY | ON-LINE | 0%
377 | SBUX33 | LASINO | STB | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT3UPM | 9938ELCPS737100205
378 | SBUX34 | LASINO | STB | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT3UPM | 9938ELCPS737100204
379 | SBUX37 | LASINO | STB | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT3UPM
380 | SBUX38 - PHD10 | LASINO | STB - PHD | 10 kva | TRIPPLITE | SU10000RT3UPM | 2405FLCPS864400129 | 1 | 2026-07-15 | BAD-BATTERY | ON-LINE | 0%
381 | SBUX39 | LASINO | STB | 10 kva | DELTA | SU6000RT4UHVPM |  | 1 | 2026-04-15 | ON-LINE | ON-LINE | 13%
382 | SBUX40 | LASINO | STB | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT3UPM | 2130JLCPS737100122 | 1 | 2026-05-25 | ON-LINE | ON-LINE | 4%
383 | SBUX41 | LASINO | STB | 3 kva | TRIPPLITE | SUINT3000LCD2U | 3237KVTPS795900253
384 | SBUX42 | LASINO | STB | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT3UPM | 2130JLCPS737100098
385 | SBUX43 | LASINO | STB | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT3UPM | 2130JLCPS737100157 | 1 | 2026-01-15 | BAD-BATTERY | BYPASS | 0%
386 | SBUX44 | LASINO | STB | 3 kva | TRIPPLITE | SUINT3000LCD2U | 3237KVTPS795900260 | 1 | 2026-01-12 | ON-LINE | ON-LINE | 25%
387 | SBUX45 - CH10 | LASINO | STB - CH | 10 kva | TRIPPLITE | SU10000RT3UPM | 2130HLCPS725800206 | 1 | 2026-04-13 | BAD-BATTERY | ON-LINE | 0%
388 | SBUX46 | LASINO | STB | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT3UPM | 9740ALCPS584100053 | 1 | 2026-02-02 | BYPASS | BYPASS | 0%
389 | SBUX47 | LASINO | STB | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT3UPM | 2149JLCPS737100054 | 1 | 2026-05-25 | ON-LINE | ON-LINE | 5
390 | SBUX01 | LASINO | STB | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT4UHVPM | 2346LLCPS725600022
391 | SBUX49 | LASINO | STB | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT3UPM |  | 1 | 2026-01-29 | BYPASS | ON-LINE | 13%
392 | SBUX50 | LASINO | STB | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT3UPM | 2152JLCPS737100116
393 | SBUX51 | LASINO | STB | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT3UPM | 2220JLCPS737100041 | 1 | 2026-04-23 | BAD-BATTERY | ON-LINE | 3%
394 | KFC09 | DELOSI | KFC | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT3UPM | 2135JLCPS737100164
395 | SBUX54 | LASINO | STB | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT3UPM
396 | SBUX55 | LASINO | STB | 3 kva | EMERSON | GXT3-2000RT230 | 1318103267AF433 | 1 | 2026-01-08 | APAGADO | ON-LINE | 0%
397 | SBUX56 | LASINO | STB | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT3UPM | 2220JLCPS737100040
398 | SBUX58 | LASINO | STB | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT4UHVPM | 2123DLCPS725600186 | 1 | 2026-04-07 | BYPASS | ON-LINE | 7%
399 | SBUX59 | LASINO | STB | 3 kva | TRIPPLITE | SUINT3000LCD2U | 3237KVTPS795900261
400 | SBUX60 | LASINO | STB | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT4UHVPM | 2242JRCPS725600035 | 1 | 2026-02-20 | BYPASS | ON-LINE | 5%
401 | SBUX61 | LASINO | STB | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT4UHVPM | 2224JLCPS725600146 | 1 | 2026-03-19 | DC BUS ALTA | ON-LINE | 5%
402 | SBUX62 | LASINO | STB | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT4UHVPM | 2224JLCPS725600149
403 | SBUX63 | LASINO | STB | 3 kva | TRIPPLITE | SUINT3000XL | 2328KLCPS576000094
404 | SBUX64-MT12 | LASINO | STB - MT | 10 kva | EMERSON | GXT3-10000RT230 | 1216700623BW2D3 | 1 | 2026-05-04 | ON-LINE | ON-LINE | 20%
405 | SBUX65 | LASINO | STB | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT4UHVPM | 2246JLCPS725600121 | 1 | 2026-04-20 | BAD-BATTERY | ON-LINE | 7%
406 | SBUX66 | LASINO | STB | 6 kva | EMERSON | GXT3-6000RT230 | 1306601305BW273 | 1 | 2026-06-24 | FALLA UPS | ON-LINE | 0%
407 | SBUX67 | LASINO | STB | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT4UHVPM | 2127FLCPS725600013
408 | SBUX68 | LASINO | STB | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT4UHVPM | 2424KLCPS578500065
409 | SBUX 69 | LASINO | STB | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT4UHVPM | 2235JLCPS725600183
410 | SBUX71 | LASINO | STB | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT4UHVPM | 2346LLCPS725600001 | 1 | 2026-07-24 | ON-LINE | ON-LINE | 6%
411 | SBUX72 | LASINO | STB | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT4UHVPM | 2346LLCPS725600003 | 1 | 2026-05-25 | ON-LINE | ON-LINE | 6%
412 | SBUX73 | LASINO | STB | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT4UHVPM | 2346LLCPS725600056 | 1 | 2026-01-07 | ON-LINE | ON-LINE | 12%
413 | SBUX74 | LASINO | STB | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT4UHVPM | 2346LLCPS725600002 | 1 | 2026-03-11 | BYPASS | ON-LINE | 5%
414 | SBUX75 | LASINO | STB | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT4UHVPM | 2346LLCPS725600080
415 | SBUX76 | LASINO | STB | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT4UHVPM | 2346LLCPS725600052
416 | SBUX77 | LASINO | STB | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT4UHVPM | 2435ALCPS87A900139
417 | KFC30 | DELOSI | KFC | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT3UPM | 2135JLCPS737100160 | 1 | 2026-02-06 | BYPASS | ON-LINE | 40%
418 | SBUX79 | LASINO | STB | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT3UPM | 2224KLCPS737100042 | 1 | 2026-03-31 | ON-LINE | ON-LINE | 4%
419 | SBUX80 | LASINO | STB | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT3UPM | 2415KLCPS737100051 | 1 | 2026-03-18 | ON-LINE | ON-LINE | 30%
420 | SBUX81 | LASINO | STB | 6 kva | TRIPPLITE | SUINT3000RTXL3U | 2224KLCPS578500065
421 | SBUX82 | LASINO | STB | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT4UHVPM | 2541BLCPS87A900031
422 | SBUX83 | LASINO | STB | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT3UPM | 2443KLCPS737100097 | 1 | 2026-04-16 | ON-LINE | ON-LINE | 4%
423 | SBUX84 | LASINO | STB | 3 kva | TRIPPLITE | SUINT3000XL | 2516KLCPS576100008 | 1 | 2026-02-06 | ON-LINE | ON-LINE | 10%
424 | SBUX85 | LASINO | STB | 3 kva | TRIPPLITE | SUINT3000XL | 2730BLCPS880700011 | 1 | 2026-05-26 | BAD-BATTERY | ON-LINE | 0%
425 | SBUX86 | LASINO | STB | 3 kva | TRIPPLITE | SUINT3000XL | 2234KLCPS576100107
426 | SBUX87 | LASINO | STB | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT3UPM | 2605KLCPS737100052 | 1 | 2026-07-01 | BAD-BATTERY | ON-LINE | 4%
427 | SBUX88 | LASINO | STB | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT3UPM | 2443KLCPS737100098
428 | SBUX89 | LASINO | STB | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT3UPM | 2605KLCPS737100092 | 1 | 2026-01-15 | BAD-BATTERY | ON-LINE | 5%
429 | SBUX90 | LASINO | STB | 3 kva | TRIPPLITE | SUINT3000RTXL3U | 2528KLCPS578500098 | 1 | 2026-03-09 | ON-LINE | ON-LINE | 10%
430 | SBUX91 | LASINO | STB | 3 kva | TRIPPLITE | SUINT3000XLCD | 2725BLCPS880700001 | 1 | 2026-07-17 | ON-LINE | ON-LINE | 11%
431 | KFC 127 | DELOSI | KFC | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT4UHVPM | 2731CLCPS87A900006
432 | SBUX93 | LASINO | STB | 3 kva | TRIPPLITE | SUINT3000XL | 2516KLCPS576100073 | 1 | 2026-03-26 | BYPASS | BYPASS | 10%
433 | SBUX95 | LASINO | STB | 3 kva | EATON | SUINT3000XLCD | 236603-11360001
434 | SBUX97 | LASINO | STB | 3 kva | TRIPPLITE | SUINT3000XLCD | 2730BLCPS880700030
435 | SBUX98 | LASINO | STB | 3 kva | TRIPPLITE | SUINT3000XLCD | 2725BLCPS880700012
436 | SBUX99 | LASINO | STB | 3 kva | TRIPPLITE | SUINT3000LCD2U | 2729EVTPS795900153 | 1 | 2026-03-03 | FALLA UPS | ON-LINE | 8%
437 | SBUX100 | LASINO | STB | 3 kva | TRIPPLITE | SUINT3000XL | 9937HLCPS576000021
438 | SBUX101 | LASINO | STB | 3 kva | TRIPPLITE | SUINT3000XLCD | 2725BLCPS880700005
439 | MT 11 | LASINO | STB | 3 kva | TRIPPLITE | SUINT3000LCD2U | 2739EVTPS795900131 | 1 | 2026-08-03 | ON-LINE | ON-LINE | 17%
440 | SBUX103 | LASINO | STB | 3 kva | TRIPPLITE | SUINT3000LCD2U | 2739EVTPS795900147
441 | SBUX104 | LASINO | STB | 3 kva | TRIPPLITE | SUINT3000LCD2U | 2734EVTPS795900146
442 | SBUX105 | LASINO | STB | 3 kva | TRIPPLITE | SMX3000XLRT2UA | 3103HYOSM883600031 | 1 | 2026-06-19 | BAD-BATTERY | ON-LINE | 0%
443 | SBUX106 | LASINO | STB | 3 kva | TRIPPLITE | SUINT3000LCD2U | 2847EVTPS795900183 | 1 | 2026-04-06 | BAD-BATTERY | ON-LINE | 14%
444 | SBUX107 | LASINO | STB | 3 kva | TRIPPLITE | SUINT3000LCD2U | 2739EVTPS795900129 | 1 | 2026-06-15 | ON-LINE | ON-LINE | 14%
445 | SBUX108 | LASINO | STB | 3 kva | TRIPPLITE | SUINT3000LCD2U | 2739EVTPS795900145 | 1 | 2026-02-02 | BYPASS | ON-LINE | 16%
446 | SBUX109 | LASINO | STB | 3 kva | TRIPPLITE | SUINT3000LCD | 2730BLCPS880700012 | 1 | 2026-01-05 | ON-LINE | ON-LINE | 8%
447 | SBUX110 | LASINO | STB | 3 kva | TRIPPLITE | SUINT3000LCD2U | 2739EVTPS795900130 | 1 | 2026-08-03 | INVERTER ERROR | ON-LINE | 0%
448 | SBUX111 | LASINO | STB | 3 kva | TRIPPLITE | SUINT3000LCD2U | 2739EUTPS795900159 | 1 | 2026-01-06 | ON-LINE | ON-LINE | 11%
449 | SBUX112 | LASINO | STB | 3 kva | TRIPPLITE | SUINT3000LCD2U | 2847EVTPS795900187 | 1 | 2026-02-05 | BAD-BATTERY | ON-LINE | 0%
450 | SBUX113 | LASINO | STB | 3 kva | TRIPPLITE | SUINT3000LCD2U | 2647EVTPS795900112
451 | SBUX115 | LASINO | STB | 3 kva | TRIPPLITE | SMX3000XLRT2UA | 2925FY0SM883600124
452 | SBUX116 | LASINO | STB | 3 kva | TRIPPLITE | SMX3000XLRT2UA | 3034FY05M883600034
453 | SBUX 118 | LASINO | STB | 3 kva | EATON | DX 3000i | 211203-74410008 | 1 | 2026-07-09 | BAD-BATTERY | ON-LINE | 0%
454 | SBUX119 | LASINO | STB | 3 kva | IEDA POWER | UDC-3K-T-G2 | 210907-62480020
455 | SBUX 121 | LASINO | STB | 3 kva | TRIPPLITE | SUINT3000LCD2U | 2739EVTPS795900130 | 1 | 2026-02-09 | ON-LINE | ON-LINE | 24%
456 | SBUX 122 | LASINO | STB | 3 kva | TRIPPLITE | SUINT3000XLCD | 3049ELCPS88070023 | 1 | 2026-08-05 | ALARMA 5DI | ON-LINE | 0%
457 | SBUX 123 | LASINO | STB | 3 kva | TRIPPLITE | SUINT3000LCDD2U | 2739EVPS795900128
458 | SBUX 124 | LASINO | STB | 3 kva | TRIPPLITE | SUINT30000LCD2U | 3237KVTPS795900193 | 1 | 2026-03-23 | ON-LINE | ON-LINE | 9%
459 | SBUX 125 | LASINO | STB | 3 kva | VERTIV | GXT5-3000RT2UXL | 2330901067AFG33
460 | SBUX 126 | LASINO | STB | 3 kva | EATON | DX3000i | 23060311360014
461 | SBUX 127 | LASINO | STB | 6 kva | VERTIV | GXT5-6000IRT5UXLN | 2132201509BWGB3
462 | SBUX 128 | LASINO | STB | 3 kva | EATON | 9PX3000IRT2U | GA14N29002 | 1 | 2026-02-12 | ON-LINE | ON-LINE | 21%
463 | SBUX 129 | LASINO | STB | 3 kva | VERTIV | GXT5-6000IRT5UXLN | 2332601232BWGB3 | 1 | 2026-03-31 | ON-LINE | ON-LINE | 15.5%
464 | SBUX 130 | LASINO | STB | 3 kva | VERTIV | GXT5-3000RT2UXL | 2330901058AFG33 | 1 | 2026-03-24 | ON-LINE | ON-LINE | 8.9%
465 | SBUX 131 | LASINO | STB | 6 kva | VERTIV | GXT5-6000IRT5UXLN
466 | SBUX 132 | LASINO | STB | 3 kva | TRIPPLITE | SUINT3000LCD2U | 3237KVTPS795900078
467 | SBUX 133 | LASINO | STB | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT4UHVPM | 2829DLCPS87A900188 | 1 | 2026-07-30 | ON-LINE | ON-LINE | 14%
468 | SBUX 134 | LASINO | STB | 6 kva | VERTIV | GXT5-6000IRT5UXLN | 2323401128BWGB3 | 1 | 2026-01-20 | ON-LINE | ON-LINE | 17%
469 | SBUX 135 | LASINO | STB | 6 kva | VERTIV | GXT5-6000IRT5UXLN | 2318601348BWGB3 | 1 | 2026-04-30 | ON-LINE | ON-LINE | 10.6%
470 | SBUX 137 | LASINO | STB | 6 kva | VERTIV | GXT5-6000IRT5UXLN | 2326301350BWGB3 | 1 | 2026-02-10 | ON-LINE | ON-LINE | 18.6%
471 | SBUX 138 | LASINO | STB | 3 kva | EATON | SUINT3000LCD2U | PBM3P40457 | 1 | 2026-02-02 | ON-LINE | ON-LINE | 7%
472 | SBUX 139 | LASINO | STB | 3 kva | EATON | SUINT3000LCD2U | PBM3P40458
473 | SBUX 141 | LASINO | STB | 6 kva | VERTIV | GXT5-6000IRT5UXLN | 2321601236BWGB3
474 | SBUX 143 | LASINO | STB | 6 kva | VERTIV | GXT5-6000IRT5UXLN | 2515501024BWGB3 | 1 | 2026-07-20 | ON-LINE | ON-LINE | 5.4%
475 | TP01 | TELEPIZZA | TP - PH | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT4UHVPM | 2922DLCPS87A900015
476 | PT 03 - PH | TELEPIZZA | TP - PH | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT4UHVPM
477 | PT 02 - PH | TELEPIZZA | TP - PH | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT4UHVPM
478 | PT 04 | TELEPIZZA | TP - PH | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT4UHVPM | 2922DLCPS87A900142
479 | SBUX10 | LASINO | STB | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT4UHVPM | 2242JRLPS725600037
480 | PT 06 | TELEPIZZA | TP - PH | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT4UHVPM | 2922DLCPS87A900134 | 1 | 2026-05-21 | BYPASS | ON-LINE | 8%
481 | PT08 | TELEPIZZA | PT | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT4UHVPM | 2928ELCPS87A900116
482 | TP09 | TELEPIZZA | TP - PH | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT4UHVPM | 2922DLCPS87A900009
483 | TP11 | TELEPIZZA | TP - PH | 3 kva | TRIPPLITE |  | 3103HYOSM883600031
484 | PT 12 | TELEPIZZA | TP - PH | 3 kva | TRIPPLITE | SMX3000XLRT2UA | 2824CY055880700068 | 1 | 2026-02-02 | BAD-BATTERY | ON-LINE | 12%
485 | PT 14 | TELEPIZZA | TP - PH | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT4UHVPM | 2922DLCPS87A900137
486 | PT10 | TELEPIZZA | TP - PH | 6 kva | TRIPPLITE | SU6000RT4UHVPM | 2922DLCPS87A900046
487 | PT 15 | TELEPIZZA | TP - PH | 3 kva | TRIPPLITE | GES302N20003S | 82A11A00407WJ
488 | PT 17 | TELEPIZZA | TP - PH | 3 kva | TRIPPLITE | SUINT3000LCD2U | 2810EVTPS795900053 | 1 | 2026-07-17 | FALLA UPS | ON-LINE | 14%
489 | PT 20 | TELEPIZZA | TP - PH | 3 kva | TRIPPLITE | SUINT3000RTXL3U | 2235KLCPS578500082
490 | PT 21 | TELEPIZZA | TP - PH | 3 kva | TRIPPLITE | CDP | 5827700155 | 1 | 2026-07-14 | BYPASS | ON-LINE | 20%
491 | CAR 7 |  | CAR | 6 kva | TRIPPLITE | SUINT6000RT4UHVPM | 2535BLCPS87A900094
492 | CAR 7 |  | CAR | 1 kva | TRIPPLITE
493 | CAR 7 |  | CAR | 3 kva | TRIPPLITE | SUINT3000RTXL2U | 2235KLCPS578500082
494 | WT 01 | LOY SING | WT | 3 kva | VERTIV | GXT5-3000RT2UXL | 2330901068AFG33 | 1 | 2026-03-18 | SIN SALIDA DE VOLT. | ON-LINE | 10.5%
495 | WT 02 | LOY SING | WT | 3 Kva | VERTIV | GXT5-3000RT2UXL | 23330901066AFG33
Note on H6: USUARIO: N/S: 2128DLCPS725600211 UPS ORIGINAL
Note on H48: USUARIO: N/S: 2346LLCPS725600036
Note on L286: andreus: se cambio por otro ups
Note on B440: USUARIO: EX TIENDA SBUX 102